## отчёт
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования в эл. сетях и ТЭС "Харп-12" АО "Харп - Энерго - Газ" за 4 квартал 2024 года.
дата возникновения ТН | дата восстановления электроснабжения потребителей | диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | недоотпуск, мВт
ОКТЯБРЬ 2024 год.
18.10.2024г 16:39 | 18.10.2024г 16:47 | ТЭС "Харп-12" | Отключение ячеек № № 10,21. в ЗРУ-1 10кВ | В ЗРУ-1 10кВ, DIA.NEXT ГПА-2 вышел сигнал: А 1096 дефект соединения CAN шины. | не просчитывается
НОЯБРЬ 2024 год
20.11.2024г 11:12 | 20.11.2024г 12:10 | ТЭС "Харп-12" | Полное гашение ТЭС "Харп-12" | На DIA.NEXT ГПА-3 вышел сигнал: А 1044 обрыв провода датчика температуры А 2035 цил. № 15 мак. | не просчитывается
ДЕКАБРЬ 2024 год
12.12.2024г 10:02 | 12.12.2024г 10:52 | ТЭС "Харп-12" | Полное гашение ТЭС "Харп-12". | Проведение работ по настройке газового регулятора в ГРП, произошло резкое падение давления газа. | не просчитывается
14.12.2024г 00:38 | 14.12.2024г 00:56 | ТЭС "Харп-12" | в ЗРУ-1 10кВ отключение ячеек № № 10,21 | Нарушение работы зажигания, останов ГПА по петле безопасности в ЗРУ-1 10кВ. | не просчитывается
|  | Главный энергетик | А.В. Губин