## отчёт
Сводные данные об аварийных отключениях оборудования в эл. сетях и ТЭС "Харп-12" АО "Харп - Энерго - Газ" за 2 квартал 2024 года.
дата возникновения ТН | дата восстановления электроснабжения потребителей | диспетчерское наименование объекта (ов) электрических сетей | Описание ТН | Причина возникновения технологического нарушения | недоотпуск, мВт
АПРЕЛЬ 2024 год.
03.04.2024г 11:01 | 03.04.2024г 11:56 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10, 29 ЗРУ-1 10 кВ. | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | не просчитывается
05.04.2024г 21:03 | 05.04.2024г 23:30 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 29 ЗРУ-1 10 кВ. | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | не просчитывается
06.04.2024г 01:04 | 06.04.2024г 01:24 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 29 ЗРУ-1 10 кВ. | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | не просчитывается
30.04.2024г 04:56 | 30.04.2024г 05:48 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 29 ЗРУ-1 10 кВ. | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | не просчитывается
30.04.2024г 06:29 | 30.04.2024г 06:49 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 29 ЗРУ-1 10 кВ. | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | не просчитывается
МАЙ 2024год
02.05.2024г 09:34 | 02.05.2024г 09:49 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10 ЗРУ-1 10 кВ | в ЗРУ-1 10 кВ по МТЗ 1-ст. | не просчитывается
06.05.2024г 08:26 | 06.05.2024г 08:46 | ТЭС "Харп-12" | Останов ГПА-1, отключение яч. № 10, № 21 ЗРУ-1 10 кВ. | в ЗРУ-1 10 кВ. по АЧР | не просчитывается
ИЮНЬ 2024 год
25.06.2024г 11:43 | 25.06.2024г 12:37 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | Атмосферные перенапряжения (гроза) | не просчитывается
29.06.2024г 06:36 | 29.06.2024г 06:56 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10 ЗРУ-1 10 кВ | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | не просчитывается
29.06.2024г 08:35 | 29.06.2024г 08:40 | ТЭС "Харп-12" | Отключение яч. № 10 ЗРУ-1 10 кВ | Короткое замыкание в эл. сетях. (МТЗ 2-ст от КЗ на землю). | не просчитывается
|  | Главный энергетик | А.В. Губин